Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие «АДОНИС»

# Насосы серии НГ

Питательные насосы серии НГ предназначены для перекачивания пресной воды в системах с замкнутым контуром, очищенной от механических примесей, для подачи воды в паровые котлы (типа-Е1/9ГМ). Применение насоса согласовано письмом ГОСТехнадзора России №12-21/109 от 22.02.94г. В перекачиваемой воде допускается наличие твёрдых частиц размером не более 0,1мм с концентрацией не более 0,01%.

Температура перекачиваемой жидкости до 800С.

Насосы могут быть использованы для перекачивания других чистых жидкостей, не разрушающих материалы проточной части.

Материалы проточной части: силицированный графит, карбидокремниевая керамика, хромистая сталь.

Бесклапанная конструкция обеспечивает надежное функционирование насосов.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.1 ГОСТ 15150-69.

На базе насосов НГ производятся прессы для испытаний гидросистем.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Полный средний срок службы насоса 5 лет.

Насос сертифицирован.

| Технические характеристики | ед.изм. | НГ 0,6/1,3 | НГ 1,0/1,3 | НГ 1,0/2,5 | НГ 1,6/1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача номинальная | м3/ч | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| Номинальное давление насоса, не более | МПа (кгс/см2) | 1,3 (13) | 1,3 (13) | 2,5 (25) | 1,6 (16) |
| Предельное давление насоса, не более | МПа (кгс/см2) | 1,8 (18) | 1,8 (18) | 3,2 (32) | 2,4 (24) |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Частота вращения ротора | об/мин | 1370 | 1370 | 1400 | 1370 |
| Электропитание | В | 380 |  |  |  |
| Показатели надежности: средняя наработка на отказ, не менее среднее время восстановления, не более средний ресурс насоса, не менее | ч ч ч | 1000 1 4000 | 1000 1 4000 | 2000 2 10000 | 3000 2 20000 |
| Диаметры условного прохода патрубков: всасывающего нагнетательного | мм | 15 15 | 20 20 | 25 25 | 25 25 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | мм | 410 225 260 | 425 225 270 | 480 260 300 | 480 263 300 |
| Масса, не более | кг | 19,5 | 24 | 26 | 26 |

## Габаритные установочные чертежи

Размеры, мм

| ###### Насосы | L | l | #### H | b | B | d | D1 | d1 | h | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### НГ 0,4/1,3 | 410 | 90 | 260 | 112 | 225 | 7 | 44 | 9 | 71 | 15 | 5 |
| НГ 0,6/1,3 | 410 | 90 | 260 | 112 | 225 | 7 | 44 | 9 | 71 | 15 | 5 |
| НГ 1,0/1,3 | 425 | 100 | 270 | 125 | 225 | 10 | 44 | 9 | 80 | 19 | 5 |
| НГ1,6/1,6 | 480 | 100 | 300 | 125 | 260 | 10 | 56 | М10 | 80 | 25 | 10 |
| НГ1,0/2,5 | 480 | 100 | 300 | 125 | 260 | 10 | 56 | М10 | 80 | 25 | 10 |